## Tabelle1
Mesures de ventilation pour les batteries de véhicules
Nombre d’éléments |  | 100 | [n]
Courant produisant du gaz durant la phase de dégagement gazeux, lors de la charge [mA/Ah capacité nominale] |  | 7 | [IGas]
Débit d’air nécessaire en cas de ventilation artificielle | Q = | 35 | m3/h
Surface libre minimale des ouvertures de ventilation en cas de ventilation naturelle | A = | 980 | cm2
Évaluation des résultats
La ventilation est considérée comme suffisante si au moins l’une des conditions suivantes est remplie:
– Les locaux situés au-dessus du sol sont pourvus de deux ouvertures de ventilation, chacune présentant la surface libre minimale A calculée (en cas de ventilation naturelle). Les ouvertures sont placées sur des parois opposées ou agencées avec un écartement minimal de 2 m lorsqu'elles se trouvent sur la même paroi. Les ouvertures de ventilation doivent être non obturables.
– Un dispositif de ventilation artificielle garantit le débit d'air Q nécessaire et le chargeur est connecté au système de ventilation (sans ventilation, le chargeur est mis hors tension). En cas de ventilation artificielle, le dispositif d’aspiration doit fonctionner tout au long du processus de charge et durant au moins une heure après la fin de la charge.
– Le poste de charge se trouve à l’air libre.
– Le poste de charge se trouve dans une grande halle (> 4 000 m3).